SPIS ZAWARTOŚCI

A. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI.

# I. Część opisowa

1.   Podstawa opracowania.

- Zakres i przedmiot inwestycji.

- Opis istniejącego zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

- Ocena wpływu inwestycji na środowisko

### II. Część graficzna

Rys. nr –Orientacja

Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY I WYKONAWCZY

# I. Część opisowa

1.   Podstawa opracowania.

- Zakres i przedmiot opracowania

- Technologia wykonania robót

3.1	Rury.

3.2.	Roboty ziemne.

3.3.	Próba hydrauliczna.

3.4.	Oznakowanie wodociągu w terenie.

- Uwagi

### II. Część graficzna

Rys. nr 1	 	- Profil poprzeczny przejścia wodociągiem pod drogą krajową

A. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodne z ustawą Prawo Budowlane.

- Kopie uprawnień i zaświadczenia o wpisie projektantów do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Informacja „BIOZ” dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Warunki techniczne Nr WIK 7016 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

- Warunki Techniczne z dnia 14.05.2008 r. wydane przez Urząd Gminy Czosnów + załącznik graficzny.

- Uzgodnienie z dnia 15.05.2009 r. wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

- Decyzja Nr 598/08 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 26.11.2008 r. wydana przez Burmistrza Łomianek.

- Pismo Znak GKO.7335-23/08 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek.

- Opinia Nr 348/2009 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim + załącznik graficzny

- Decyzja Znak: GDDKiA-O/WA.Z.3.ł.435/2425/2008 z dnia 12.11.2008 r. wydana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI.

1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Warunki techniczne Nr WIK 7016 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

- Decyzję Nr 598/08 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 26.11.2008 r. wydaną przez Burmistrza Łomianek.

- Pismo Znak GKO.7335-23/08 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek.

- Opinię Nr 348/2009 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydaną przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim.

- Decyzję Znak: GDDKiA-O/WA.Z.3.ł.435/2425/2008 z dnia 12.11.2008 r. wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

- obowiązujące przepisy i zarządzenia,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- wizję lokalną w terenie,

- aktualne normy, katalogi i literatura branżowa.

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę odcinka wodociągu w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Chyżne w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki.

Stanowi to część inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łomianki                        w miejscowościach Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Sadowa i Kiełpin”  obejmującej wykonanie wodociągu grupowego na bazie istniejących sieci wodociągowych. Wodociąg dostarczał będzie wodę dla celów gospodarczych oraz celów pożarowych. Taka rozbudowa sieci ma na celu przyłączenie do sieci nowych odbiorców.

ZAKRES OPRACOWANIA

- przecisk pod drogą rurą osłonową  273/7,1 – długości 78,0 m w obrębie pasa drogowego            z wciąganiem rury wodociągowej PE  160/14,6.

3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu

Wodociąg projektowany jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 2, obejmującym jezdnię, pobocza oraz skarpy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek wodociągu na całej szerokości pasa drogowego drogi krajowej wykonany zostanie metodą przecisku sterowanego. Komory przeciskowe zlokalizowane zostaną poza pasem drogowym. Nie spowoduje to zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu pasa drogowego.

5. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

Generalnie na odcinkach przebiegu rurociągów sieci wodociągowej, warunki geotechniczne podłoża kwalifikują się do bezpośredniego sadowienia rurociągu. W podłożu gruntowym warstwami geotechnicznymi na których będzie sadowiony rurociąg, będą głównie piaski średnie,                         w mniejszym stopniu piaski drobne próchniczne oraz podrzędne grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.

6. Ocena wpływu inwestycji na środowisko.

Realizacja inwestycji, technologia przyjęta do wykonania wodociągu, rodzaj zastosowanych materiałów nie spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie wprowadzą w nich negatywnych zmian.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy ograniczyć ich uciążliwość tj. trudności z dojazdem i dojściem do posesji, zanieczyszczenie dojść i podwórzy, zapylenie, hałas od pracy maszyn                    i urządzeń transportowych. Zakazuje się głośnych prac w porze nocnej podczas realizacji inwestycji.

Projektowane obiekty, ich przewidziana funkcja nie będzie miała wpływu na zmianę warunków środowiskowych terenu, nie nastąpi jego degradacja.

Opracował:

mgr inż. Krystyna Żarowska

Upr. nr KL – 130/96

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI.

### II. Część graficzna

Rys. nr –Orientacja

Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY I WYKONAWCZY

# I. Część opisowa

1.   Podstawa opracowania.

- Zakres i przedmiot opracowania

3.   Technologia wykonania robót

3.1	Rury.

3.2.	Roboty ziemne.

3.3.	Próba hydrauliczna.

3.4.	Oznakowanie wodociągu w terenie.

- Uwagi

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY I WYKONAWCZY

1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Warunki techniczne Nr WIK 7016 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

- Decyzję Nr 598/08 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 26.11.2008 r. wydaną przez Burmistrza Łomianek.

- Pismo Znak GKO.7335-23/08 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek.

- Opinię Nr 348/2009 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydaną przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim.

- Decyzję Znak: GDDKiA-O/WA.Z.3.ł.435/2425/2008 z dnia 12.11.2008 r. wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

- obowiązujące przepisy i zarządzenia,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- wizję lokalną w terenie,

- aktualne normy, katalogi i literatura branżowa.

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę odcinka wodociągu w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Chyżne w m. Dziekanów Polski gm. Łomianki.

.

Zakres opracowania obejmuje:

- przecisk pod drogą rurą osłonową  273/7,1 – długości 78,0 m w obrębie pasa drogowego            z wciąganiem rury wodociągowej PE  160/14,6.

3.  Technologia wykonania robót.

3.1	Rury.

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych PE 100 PN 16 (SDR 11)                         o średnicy 160/14,6 mm.

Przewierty należy wykonać rurą przeciskową stalową 273/7,1 mm.

3.2.	Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę wodociągu, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Przejścia wodociągu pod drogą należy wykonać przeciskiem sterowanym w rurze ochronnej stalowej  273/7,1 mm. Komory przeciskowe wykonać poza pasem drogowym. Sposób wykonania przejścia pokazano na załączonym rysunku nr 1.

Na zajęcie pasa drogowego uzyskać warunki od użytkownika dróg.

Połączenia rur przepustowych ze sobą powinny być trwałe i wodoszczelne, a otwory na ich końcach obustronnie uszczelnione.

Do prowadzenia rur wodociągowych PE w rurze osłonowej należy użyć płozy dystansowe z PE montowane na całym obwodzie rury produkcji np. „INTEGRA” Gliwice lub inne.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy odprowadzać je pompami przeponowymi o napędzie spalinowym i rurociągiem ułożonym na powierzchni terenu.

Po wykonaniu robót związanych z przeprowadzeniem rurociągu w pasie drogowym całość terenu należy doprowadzić do stanu zapewniającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

3.3.	Próba hydrauliczna.

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725: grudzień 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania”.

3.4.	Oznakowanie wodociągu w terenie.

Po wykonaniu prac montażowych przejście wodociągu pod drogą należy oznakować po

obu stronach skrzyżowania przy pomocy słupków oznaczeniowych pomalowanych na kolor niebieski.

4. Uwagi.

- Na realizację sieci wodociągowej wykonawca winien posiadać Pozwolenie na budowę.

- Wytyczenie osi projektowanego rurociągu należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- Wykonawca winien dostosować się do wszystkich zawartych w opinii ZUD a także                          w innych uzgodnieniach dotyczących realizacji niniejszego projektu

- Wykonanie uzbrojenia należy zgłosić do odbioru technicznego. Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia.

- Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II” z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur polietylenowych według Katalogu Technicznego danego producenta.

- Na zajęcie pasa drogowego należy uzyskać zezwolenie zarządcy dróg.

Opracował:

mgr inż. Krystyna Żarowska

Upr. nr KL – 130/96

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY I WYKONAWCZY

### II. Część graficzna

Rys. nr 1	 	- Profil poprzeczny przejścia wodociągiem pod drogą krajową