SPIS ZAWARTOŚCI

A. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

# I. Część opisowa

### II. Część graficzna

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

# I. Część opisowa

### II. Część graficzna

A. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodne z ustawą Prawo Budowlane.

- Kopie uprawnień i zaświadczenia o wpisie projektantów do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Informacja „BIOZ” dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Warunki techniczne Nr WIK 7016 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

- Warunki Techniczne z dnia 14.05.2008 r. wydane przez Urząd Gminy Czosnów + załączniki graficzne.

- Decyzja Nr 598/08 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 26.11.2008 r. wydana przez Burmistrza Łomianek.

- Decyzja Nr 300/2009 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 08.05.2009 r. wydana przez Burmistrza Łomianek.

- Pismo Znak GKO.7335-23/08 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek.

- Opinia Nr 348/2009 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim + załączniki.

- Decyzja Nr 36/U/2009 Znak: SZPD/5412/28/09 z dnia 12.03.2009 r. wydana przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej.

- Opinia SZPD/5417/13/09 z dnia 14.05.2009 r wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

- Uzgodnienie Znak: RII.55482-10/2009 z dnia 19.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek  zezwalające na umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych.

- Decyzja Nr 01/L/2009 z dnia 15.01.2009 r. wydana przez Wójta Gminy Czosnów  zezwalające na umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych + załączniki.

- Uzgodnienie Znak: WZMiUW-IW/ND412-48/1413/08 z dnia 23.10.2008 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Uzgodnienie Znak: WA 4171-29/12/08 z dnia 02.02.2009 r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie + załącznik graficzny.

- Opinia Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

- Uzgodnienie z dnia 15.05.2009 r. wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

# I. Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Inwestor.

- Przedmiot inwestycji i jej zakres.

- Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych.

- Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich.

- Ocena wpływu inwestycji na środowisko.

- Ustalenia dodatkowe.

### II. Część graficzna

Orientacja na mapie w skali 1 : 10 000

Rys. nr 1 – 9 	– Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000, 1 : 500.

1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Warunki techniczne Nr WIK 7016 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

- Decyzję Nr 598/08 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 26.11.2008 r. wydaną przez Burmistrza Łomianek.

- Pismo Znak GKO.7335-23/08 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek.

- Opinię Nr 348/2009 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydaną przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim.

- Decyzję Nr 36/U/2009 Znak: SZPD/5412/28/09 z dnia 12.03.2009 r. wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącą lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej.

- Uzgodnienie Znak: RII.55482-10/2009 z dnia 19.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek  zezwalające na umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych.

- Decyzję Nr 01/L/2009 z dnia 15.01.2009 r. wydaną przez Wójta Gminy Czosnów  zezwalającą na umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych.

- Uzgodnienie Znak: WZMiUW-IW/ND412-48/1413/08 z dnia 23.10.2008 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim.

-Uzgodnienie Znak: WA 4171-29/12/08 z dnia 02.02.2009 r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. - Obowiązujące przepisy i zarządzenia,

- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,

- Wizję lokalną w terenie,

- Aktualne normy, katalogi i literaturę branżową.

2. Inwestor.

Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Gminy

- - 092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

3. Przedmiot inwestycji i jej zakres.

Przedmiotem inwestycji jest:

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łomianki w miejscowościach Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Sadowa i Kiełpin”.

Inwestycja obejmuje wykonanie wodociągu grupowego na bazie istniejących sieci wodociągowych. Wybudowany wodociąg będzie dostarczał wodę nowym odbiorcom dla potrzeb gospodarczych               i bytowych a także będzie służył do celów przeciwpożarowych.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- wodociąg z rur PE  225/20,5 o łącznej długości 2 793,0 m;

- wodociąg z rur PE  160/14,6 o łącznej długości 5 960,0 m;

- wodociąg z rur PE  110/10,0 o łącznej długości 683,0 m;

- wodociąg z rur PVC  90/8,2 o łącznej długości 30,0 m

- wodociąg z rur PE  63/5,8 o łącznej długości 478,0 m;

- przyłącza wodociągowe z rur PE  40/3,7 – 310 szt. o łącznej długości 1 734,0 m;

- przyłącza wodociągowe z rur PE  50/4,6 – 2 szt. o łącznej długości 13,0 m;

- przyłącza wodociągowe z rur PE  90/8,2 – 1 szt. o łącznej długości 8,0 m;

4. Opis istniejącego zagospodarowania terenu

Omawiany teren posiada intensywną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, zlokalizowaną wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej (u. Rolnicza) i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, ziemnej i tłuczniowej (ul. Poziomkowa, Turystyczna, Jagodowa, Strzelecka).

W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje:

- linia napowietrzna elektryczna,

- linia napowietrzna telefoniczna,

- kable energetyczne podziemne,

- kable telefoniczne podziemne,

- kanalizacja teletechniczna

- gazociągi wraz z przyłączami.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany wodociągu generalnie zlokalizowany został w pasach drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej. Trasa projektowanego wodociągu wraz z przyłączami przedstawiona została na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1000, 1 : 500, jako część graficzna projektu zagospodarowania terenu.

6. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

Teren objęty inwestycją leży w obrębie Niecki Mazowieckiej zbudowanej z utworów kredy wypełnionej osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Tworzą ja głównie piaski różnoziarniste (najczęściej średnioziarniste) ze żwirem i otoczakami występujące od powierzchni terenu maksymalnie do głębokości 30,0 m. W piaskach tych występowac mogą drobne przewarstwienia mułków lub glin. Poziom wody gruntowej podlega okresowym wahaniom uzależnionym od opadów atmosferycznych i stanu wody w Wiśle. Wahania zwierciadła wody szacuje się na głębokości około 2,0 m.

7.  Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Sieć wodociągowa zaprojektowana została generalnie w pasach drogowych dróg gminnych                              oraz w pasie drogi powiatowej.

Na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej została wydana przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Decyzja Nr 36/U/2009 Znak: SZPD/5412/28/09                   z dnia 12.03.2009 r.

Na umieszczenie sieci wodociągowej w drogach gminnych należących do Gminy Łomianki zostało wydane przez Burmistrza Łomianek Uzgodnienie Znak: RII.55482-10/2009 z dnia 19.01.2009 r.

Na umieszczenie sieci wodociągowej w drogach gminnych należących do Gminy Czosnów została wydana przez Wójta Gminy Czosnów Decyzja Nr 01/L/2009 z dnia 15.01.2009 r.

W miejscach gdzie wodociąg przebiega przez tereny będące własnością prywatną właściciele wyrazili zgodę na prowadzenie robót związanych z budową przedmiotowej sieci poprzez podpisanie stosownych oświadczeń, zobowiązując się do każdorazowego udostępnienia wejścia na nieruchomość dla usunięcia awarii i umożliwienia stałego dostępu służbom eksploatacyjnym bez dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody.

8. Ocena wpływu inwestycji na środowisko.

Realizacja inwestycji, technologia przyjęta do wykonania wodociągu, rodzaj zastosowanych materiałów nie  spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie wprowadzą w nich negatywnych zmian.

Projektowana sieć wodociągowa nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich systemu korzeniowego. W trakcie wykonywania prac ziemnych należy ograniczyć ich uciążliwość tj. trudności z dojazdem i dojściem do posesji, zanieczyszczenie dojść i podwórzy, zapylenie, hałas od pracy maszyn i urządzeń transportowych. Zakazuje się głośnych prac w porze nocnej. Prace prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych, tj. od 6.00 do 22.00.

Projektowane obiekty, ich przewidziana funkcja nie będzie miała wpływu na zmianę warunków środowiskowych terenu, nie nastąpi jego degradacja. Inwestycja wpłynie korzystnie na środowisko, gdyż doprowadzi do uregulowania gospodarki wodnej na terenie gminy Łomianki

Po zakończeniu prac budowlanych teren będzie doprowadzony do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu pierwotnego.

9. Ustalenia dodatkowe.

- Na podstawie Uzgodnienia Znak: WA 4171-29/12/08 z dnia 02.02.2009 r. wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie stwierdza się, że teren objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest częściowo w rejonie występowania stanowisk archeologicznych w związku z czym planowane działania inwestycyjne muszą byc prowadzone pod stałym nadzorem archeologa. Teren objęty nadzorem archeologicznym oznaczono w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

- Na podstawie Uzgodnienia Znak: WZMiUW-IW/ND412-48/1413/08 z dnia 23.10.2008 r. wydanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdza się, że trasa projektowanej sieci wodociągowej nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi.

- Teren objęty planowaną inwestycją nie należy do terenów górniczych.

Opracował:

mgr inż. Krystyna Żarowska

Upr. nr KL – 130/96

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

### II. Część graficzna

Orientacja na mapie w skali 1 : 10 000

Rys. nr 1 – 9 	–  Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000, 1:500.

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

# I. Część opisowa

- Przedmiot inwestycji

- Inwestor

- Podstawa opracowania.

- Usytuowanie obiektu, zakres opracowania.

- Włączenie, lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej.

- Obliczenie zapotrzebowania wody dla projektowanego wodociągu.

  - Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo – gospodarczych.

  - Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p. pożarowych.

- Dane techniczne sieci.

  - Rury i kształtki.

  - Armatura.

  - Zasuwy.

  - Hydranty.

  - Bloki oporowe i podporowe.

  - Studnie wodomierzowe.

  - Dobór wodomierza.

- Wykonawstwo sieci wodociągowej.

  - Roboty pomiarowe.

  - Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie.

    - Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi..

    - Skrzyżowania z istniejącymi kablami telefonicznymi.

    - Skrzyżowania z siecią gazową.

    - Ochrona punktów geodezyjnych.

  - Odwodnienie wykopów na czas budowy

  - Wykopy.

  - Układanie i montaż rurociągu.

  - Próba hydrauliczna. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

  - Oznakowanie wodociągu w terenie.

  - Budowa wodociągu w pasach drogowych dróg gminnych.

  - Budowa wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Rolnicza).

    - Stan istniejący.

    - Stan projektowany.

    - Roboty pomiarowe.

    - Wykopy.

    - Przeciski poprzeczne pod drogą.

    - Przeciski sterowane.

    - Odtworzenie pasa drogowego do stanu istniejącego.

- Przyłącza wodociągowe.

- Wykaz przyłączy wodociągowych.

- Uwagi końcowe.

### II. Część graficzna

Rys. nr 1 - 16	 	- Profil podłużny wodociągu

Rys. nr	 17		- Schemat węzłów wodociągowych

Rys. nr	 18		- Schemat hydrantów przeciwpożarowych

Rys. nr 19		- Schemat budowy studni wodomierzowej

Rys. nr 20	- Sposób zabezpieczenia wodociągu na przejściach pod drogami

Rys. nr 21		- Sposób wykonania komory startowej.

Rys. nr 22		- Sposób wykonania komory odbiorczej.

# I. Część opisowa

- Przedmiot inwestycji.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łomianki w miejscowościach Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Sadowa i Kiełpin”.

- Inwestor.

Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza Gminy

- - 092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

- Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Warunki techniczne Nr WIK 7016 na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

- Decyzję Nr 598/08 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Znak: RGP.7331-2/83/08 z dnia 26.11.2008 r. wydaną przez Burmistrza Łomianek.

- Pismo Znak GKO.7335-23/08 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek.

- Opinię Nr 348/2009 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydaną przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim.

- Decyzję Nr 36/U/2009 Znak: SZPD/5412/28/09 z dnia 12.03.2009 r. wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącą lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej.

- Uzgodnienie Znak: RII.55482-10/2009 z dnia 19.01.2009 r. wydane przez Burmistrza Łomianek  zezwalające na umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych.

- Decyzję Nr 01/L/2009 z dnia 15.01.2009 r. wydaną przez Wójta Gminy Czosnów  zezwalającą na umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych.

- Uzgodnienie Znak: WZMiUW-IW/ND412-48/1413/08 z dnia 23.10.2008 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim.

-Uzgodnienie Znak: WA 4171-29/12/08 z dnia 02.02.2009 r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. - Obowiązujące przepisy i zarządzenia,

- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,

- Wizję lokalną w terenie,

- Aktualne normy, katalogi i literaturę branżową.

- Usytuowanie obiektu, zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej z przyłączami                                    w miejscowościach Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Sadowa, Kiełpin w ulicach Rolniczej, Poziomkowej, Turystycznej, Strzeleckiej i Jagodowej.

Zakres projektowanego wodociągu przedstawia się następująco:

| SIEC WODOCIĄGOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  | ILOŚĆ |
| Sieć wodociągowa z rur ... | PE  225/20,5 |  | 2 793,0 |
|  | PE  160/14,6 | [m] | 5 960,0 |
|  | PE  110/10,0 | [m] | 683,0 |
|  | PE  90/8,2 | [m] | 30,0 |
|  | PE  63/5,8 | [m] | 478,0 |
| Zasuwy |  200 | [szt.] | 7 |
|  |  150 | [szt.] | 15 |
|  |  100 | [szt.] | 62 |
|  |  90 | [szt.] | 2 |
|  |  50 | [szt.] | 36 |
| hydranty żeliwne typu podziemnego |  | [szt.] | 58 |
| PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE |  |  |  |
| ELEMENT PRZYŁĄCZA |  |  | ILOŚĆ |
| przyłącza wodociągowe z rur PE  40/3,7 |  | [szt.] | 310 |
|  |  | [m] | 1 734,0 |
| przyłącza wodociągowe z rur PE  50/4,6 |  | [szt.] | 2 |
|  |  | [m] | 13,0 |
| przyłącza wodociągowe z rur PE  90/8,2 |  | [szt.] | 1 |
|  |  | [m] | 8 |

- Włączenie, lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej.

Przyłączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci przewidziano w następujących miejscach:

- w m. Kiełpin w ul. Ogrodowej do istniejącego wodociągu  110 (węzeł nr 1);

- w m. Dziekanów Nowy w ul. Rolniczej do istniejącego wodociągu  160 (węzeł nr 80);

- w m. Izabelin Dziekanówek w ul. Środkowej do istniejącego wodociągu  160                      (węzeł nr 94);

Trasa projektowanej sieci wodociągowej z miejscami włączenia do sieci istniejącej przedstawiona została na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1000, 1 : 500. Lokalizację rurociągów zaprojektowano wzdłuż dróg i ciągów komunikacyjnych na głębokości od 1,6 m do 2,2 m pod poziomem terenu.

- Obliczenie zapotrzebowania na wodę dla projektowanego wodociągu.

6.1. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo – gospodarczych.

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych  obliczono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002).

Zapotrzebowanie wody dla niniejszego opracowania przedstawia się następująco:

| Liczba odbiorców | Ilość mieszk. | Norma [l/d] | Nd | Nh | Qśr [m3/h] | Qmax.d [m3/d] | Qmax.h [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 1252 | 120 | 1,3 | 2,0 | 150,24 | 195,31 | 16,27 |

6.2. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p. pożarowych.

Zgodnie z Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2002 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia       w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1349) wodociąg stanowiący źródło wody dla celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej do 5 tys. mieszkańców powinien zapewniać wydajność nie mniejszą niż 10 l/s (36 m3/h) (równoważny zapas w zbiorniku 100 m3) i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,2 Mpa, przez co najmniej 2 godziny.

Wodociąg, który służy zarówno dla celów bytowo – gospodarczych jak i przeciwpożarowych, powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb:

- przeciwpożarowych;

- bytowo – gospodarczych, ograniczonych do 15%.

Zatem łącznie projektowany wodociąg powinien mieć wydajność min. :

36 m3/h + (4,38 * 15%) = 36,66 m3/h

- Dane techniczne sieci

7.1. Rury i kształtki.

Sieć wodociągową rozdzielczą, służącą celom gospodarczym i przeciwpożarowym, należy wykonać z rur, kształtek i łączników z PE 100 PN 16 (SDR 11) o średnicach 225/20,5 mm,160/14,6 mm, 110/10,0 mm, 90/8,2 mm,63/5,8 mm.

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE 100 PN 16 (SDR 11) o średnicach 40/3,7 mm,  50/4,6 mm, 90/8,2 mm.

Rury PE łączyć ze sobą metodą zgrzewania doczołowego.

7.2.  Armatura.

Poleca się montować armaturę żeliwną tj. trójniki, tuleje kołnierzowe, zwężki, króćce typu HAWLE lub inną równoważną.

7.3.  Zasuwy.

Na trasie wodociągu zaprojektowano zasuwy 200 mm (szt. 7)150 mm (szt. 15) 100 mm (szt. 62), 80 mm (szt. 2), 50 mm (szt. 20) typu F-5, żeliwne owalne bezdławikowe miękkouszczelniające epoksydowane kołnierzowe typu HAWLE lub inne równoważne z obudową teleskopową i skrzynką uliczną 190 x 270 mm.

Na odgałęzieniach do hydrantów zasuwy 80 mm (szt. 58) jak wyżej lecz typu F4.

Zasuwy należy posadowić na blokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane                     z polipropylenu lub polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15.

7.4.	Hydranty.

Na trasie wodociągu projektuje się montaż 58 kompletów hydrantów p.poż. 80 mm żeliwnych, podziemnych typu HAWLE lub inne równoważne zabudowane na kolanach stopowych N – 80, oparte na betonowych blokach podporowych. Hydranty powinny być co najmniej raz                    w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej.

7.5.	Bloki oporowe i podporowe.

W budowie rurociągów z PE, zastosowanie betonowych bloków oporowych jak                                 i podporowych występuje wyłącznie przy „mieszanym zestawie materiałowym” elementów                              z żeliwa jak kształtki (trójniki, kolana) oraz armatury (zasuwy, hydranty). Dla w/w warunków bloki oporowe mają za zadanie zabezpieczenie rurociągu przed „rozłączeniem się” w przypadku zastosowania elementów o złączach kielichowych. Natomiast bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoże w dnie wykopu, wynikające ze znacznej różnicy ciężaru – masy pomiędzy rurami z PE a elementami z żeliwa.

Przy użyciu łuków i trójników z PE należy ze względu na występujące w sieciach wodociągowych uderzenia hydrauliczne, szczególnie zagęszczać obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki, mający wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych kształtek formę bloku oporowego stabilizującego je w czasie uderzeń hydraulicznych.

Bloki oporowe i podporowe należy wykonać z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350 zgodnie z normą BN-81/9192-05. W miejscu połączenia bloku oporowego z kształtkami PE należy zastosować grubą folię lub taśmę z tworzywa.

7.6. Studnie wodomierzowe.

W miejscach połączeń projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi wodociągami będącymi własnością Gminy Czosnów zaprojektowano dwie studnie wodomierzowe SW-1 i SW-2 umożliwiające pomiar ilości pobranej wody.

Studnia wodomierzowa SW-1 została zaprojektowana w ulicy Strzeleckiej w m. Sadowa w pobliżu włączenia do istniejącego wodociągu w ul. Środkowej w m. Izabelin Dziekanówek gmina Czosnów.

Studnię wodomierzową SW-2 projektuje się w ul. Rolniczej w m. Dziekanów Nowy na granicy               z miejscowością Pieńków gmina Czosnów.

Studnia wykonana jest jako żelbetowa komora o wymiarach w rzucie 272 mm x 172 mm                           i całkowitej wysokości 200mm prod. Wifabet Sp. z o.o. lub inne tożsame. Komora wykonana                  z betonu B-45 , przeznaczona do ustawienia w gruncie, z przykryciem warstwami jezdni lub gruntu. W dnie komory wykonane jest rząpie służące do odwodnienia. Otwory w ścianach wykonane jako przejścia szczelne z uszczelką uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej. Zbiornik pokryty od zewnątrz bitumiczną masą izolacyjną. Przykrycie komory stanowi żelbetowa pokrywa o grubości 170 mm. Otwór wejściowy do komory należy zabezpieczyć włazem Żeliwnym D400 z wentylacją , z wypełnieniem betonowym, z 2 ryglami.

W studniach zabudowany jest wodomierz typu MW/JS100/2,5-S prod. PoWoGaz lub inny równoważny, służący do pomiaru zużywanej wody. Wodomierz zabudowany pomiędzy dwoma zasuwami kołnierzowymi DN 150 firmy HAWLE lub inne tożsame. W studni projektuje się również zabudowę:

- kształtek kołnierzowych redukcyjnych DN 150/100, PN 16 firmy HAWLE lub inne równoważne;

- filtra kołnierzowego siatkowego DN 150, PN 16 firmy HAWLE lub inny równoważny;

- zaworu antyskażeniowego DN 150, PN 16 firmy HAWLE lub inny równoważny;

- tuleje kołnierzowe Dz 160/150 PE 100, w celu połączenia z projektowanym wodociągiem                  PE 160 mm.

Sposób wykonania studni i montaż wodomierzy sieciowych pokazano na załączonym                   rysunku nr 19.

7.7. Dobór wodomierza.

Ponieważ z sieci wodociągowej zasilana będzie instalacja wody przeznaczonej na cele bytowo – gospodarcze i pożarowe, porównano obydwa przepływy i przyjęto większy.

Dobrano wodomierz MW/JS100/2,5-S produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A. lub inny równoważny.

Parametry techniczne wodomierza:

- nominalny strumień objętości [qp] – 60 m3/h

- średnica nominalna [DN] – 100 mm

- maksymalny strumień objętości [qs] – 180 m3/h

- maksymalny roboczy strumień objętości [qmax] – 125 m3/h

- pośredni strumień objętości [qst] – 6 m3/h

- minimalny strumień objętości [qmin] – 0,05 m3/h

- próg rozruchu – 0,015 m3/h

Wodomierz należy zamontować na sieci wodociągowej w studni wodomierzowej.

- Wykonawstwo sieci wodociągowej.

8.1	 Roboty pomiarowe.

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokości winien dokonać uprawniony geodeta na podstawie załączników graficznych do Opinii wydanej przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim.

Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia wymaga skrupulatnych pomiarów. Należy wyprzedzająco sprawdzić położenie istniejących sieci krzyżujących się                          z budowanymi przewodami. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji wynika z zaszłości lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.

8.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie.

8.2.1. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonywa zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. Prace ziemne wykonywa ręcznie z zachowaniem ostrożności, pod nadzorem RE Legionowo. Krzyżujące się uzbrojenie należy zabezpieczy poprzez podwieszenie.

Podwieszenia istniejących kabli energetycznych należy wykonać w kolejności:

- - wykop do poziomu przebiegających kabli wykonać ręcznie,

- - wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długości po 1,0m oraz ułożyć podporę (wypraskę lub rurę) ,

- - na kable energetyczne NN założyć rury AROT 110 mm o długości 4,0 m,

- - osłonięte kable podchwycić drutem stalowym 2 do 4mm i zamocować do podpory

- - pogłębić ręcznie wykop,

- - po zakończeniu robót montażowych wodociągu wykop zasypać ręcznie gruntem piaszczystym z wykopu lub piaskiem dowiezionym do wysokości 0,3-0,35m ponad kablami, przy czym zasypkę kabli energetycznych przykryć folią kolandrowaną koloru niebieskiego; folię przysypać piaskiem.

8.2.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami telefonicznymi.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywa ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP S.A. Rejon Centralny Technicznej Obsługi Klienta, u. Brzeska 24, Warszawa. Krzyżujące się uzbrojenie należy zabezpieczy poprzez podwieszenie.

Podwieszenia istniejących kabli telefonicznych należy wykonać w kolejności:

- - wykop do poziomu przebiegających kabli wykonać ręcznie,

- - wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długości po 1,0m oraz ułożyć podporę (wypraskę lub rurę),

- - na kable telefoniczne założyć rury AROT 110 mm o długości 4,0 m,

- - osłonięte kable podchwycić drutem stalowym 2 do 4 mm i zamocować do podpory,

- - pogłębić ręcznie wykop,

- - po zakończeniu robót montażowych wodociągu wykop zasypać ręcznie gruntem piaszczystym z wykopu lub piaskiem dowiezionym do wysokości 0,3-0,35m ponad kablami, przy czym zasypkę kabli telefonicznych przykryć folią kolandrowaną koloru niebieskiego, folię przysypać piaskiem.

8.2.3. Skrzyżowania z siecią gazową.

Prace ziemne w pobliżu i na skrzyżowaniach z istniejącą siecią gazową wykonywać ręcznie pod nadzorem M.S.G. Sp. z o.o. Po zakończeniu robót montażowych wodociągu wykop zasypać ręcznie gruntem piaszczystym z wykopu lub piaskiem dowiezionym do wysokości 0,3-0,35 m ponad rurami gazociągowymi.

8.2.4. Ochrona punktów geodezyjnych.

Prace w pobliżu punktów geodezyjnych należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia.

8.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy.

Konieczność czasowego odwodnienia wykopów wyniknie z warunków klimatycznych jakie będą panować w czasie budowy. Przewiduje się odwodnienie metodą powierzchniową. Warstwę filtracyjną stanowić będzie piaszczyste podłoże rodzime. Odwodnienie polegać będzie na powierzchniowym odprowadzaniu wody w miarę głębienia wykopów do studzienek zbiorczych bet. 80cm, rozstawianych co 50 m w dnie wykopów i wypompowywaniu pompą spalinową do rowu lub na teren w sposób oszczędny i zapobiegający rozlewaniu na posesje sąsiednie.

8.4. Wykopy.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami i przepisami:

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy odbiorze.

Roboty wykonywać etapami w sposób umożliwiający utrzymanie ruchu kołowego.

Należy wykonać wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych szerokości 0,8m. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu całych ciągów do wykopu, szerokość może być o 0,2m mniejsza. Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur. Urobek składować w odległości min 0,6m od krawędzi wykopu, przeciwnej do ruchu kołowego.

Ręcznie koniecznie należy wykonać wykopy w sąsiedztwie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, w zbliżeniu do pni i koron drzew, pogłębienia spodu wykopu o 20 cm w stosunku do projektowanej rzędnej. Wykonywać je zgodnie z przepisami BHP i Państwowej Inspekcji Pracy. Miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy oraz zabezpieczenie barierkami o wysokości 1m. Należy również wykonać tymczasowe mostki do posesji.

8.5.	Układanie i montaż rurociągu

Rury PE 100 SDR 11 (PN 16) łączyć przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału należy zastosować tuleje kołnierzowe i kształtki przejściowe. Zmiany kierunku trasy do 15 ° dokonać profilując rury do łuku (ugięcie), powyżej 15° za pomocą łuków.

Rury PE 40 układać ze zwoju. Łączyć z armaturą nawiercająco-zamykającą przy pomocy mufy elektrooporowej. Sposób włączeń i przełączeń rurociągów w poszczególnych węzłach pokazano na rysunku węzłów wodociągowych.

Rury układać na posypce piaskowej grub. 15cm. Na warstwę podsypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu zagęszczenia pachwin Dpr = 97 %. Następne warstwy obsypki do wysokości 30cm ponad wierzch rury, zagęszczać do stopnia Dpr = 95 % przy pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej (max. ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 1 kN). W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innego łamanego materiału i nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, pyłów lub gliny pylastej, grunt należy wymienić na piasek lub pospółkę – powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno osiągnąć 100% Proctora (MP).

8.6.	Próba hydrauliczna. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725: grudzień 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania”.

Wodociąg przed włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej należy przepłukać                         i zdezynfekować. Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Po przepłukaniu wodociąg należy poddać dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 50 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu wodę należy poddać analizie bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu.

8.7.	Oznakowanie wodociągu w terenie.

Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą

tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,10 x 0,10 m i wysokości około 1,5 m. Na tabliczkach informacyjnych należy oznaczyć zmiany kierunku wodociągu, zamontowane zasuwy, hydranty p.poż..

Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury           z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw.

  - Budowa wodociągu w pasach drogowych dróg gminnych.

W ulicy Turystycznej od skrzyżowania z ul. Kolejową w kierunku ul. Jagodowej oraz                 w ulicy Jagodowej i Strzeleckiej wodociąg będzie ułożony w jezdni asfaltowej. Po wybudowaniu wodociągu należy wykonac odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych na szerokości wykopu.

W ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej wodociąg ułożony będzie                w poboczu drogi. Po wybudowaniu pobocze należy doprowadzi do stanu pierwotnego.

W ulicy Poziomkowej wodociąg ułożony będzie w pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Po wybudowaniu wodociągu drogę należy doprowadzi do stanu pierwotnego.

Przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych stalowych odpowiednio:

- dla wodociągu z rur PE 225 mm w rurach osłonowych stalowych 323 × 8,0 mm;

- dla wodociągu z rur PE 160 mm w rurach osłonowych stalowych 273 × 7,1 mm;

- dla wodociągu z rur PE 110 mm w rurach osłonowych stalowych 219 × 6,3 mm;

- dla wodociągu z rur PE 63 mm w rurach osłonowych stalowych 133 × 5,6 mm;

- dla przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm w rurach osłonowych stalowych                                        108 × 4,0 mm;

Rury ochronne będą mieć zapewnione przykrycie pod nawierzchniami dróg i poboczy - 1.5m

Przejścia pod drogami gminnymi o nawierzchni ziemnej lub tłuczniowej należy wykonać wykopami otwartymi w rurach ochronnych stalowych o średnicach jak powyżej.

Do prowadzenia rur wodociągowych PE w rurze osłonowej należy użyć płozy dystansowe               z PE montowane na całym obwodzie rury produkcji np. „INTEGRA” Gliwice lub inne równoważne. Po wciągnięciu rur wodociągowych końce rur ochronnych zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostanie się wody, ziemi i innych zanieczyszczeń np. odpowiedniej średnicy manszetami np. typu INTEGRA Gliwice.

8.9. Budowa wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Rolnicza).

8.9.1. Stan istniejący.

Teren inwestycji stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki,                      pobocza gruntowe, zjazdy i rowy zlokalizowane w pasie drogowym. W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest również uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji teletechnicznej, kabli telefonicznych, gazociągu, przyłączy gazociągowych oraz kabli energetycznych.

8.9.2. Stan projektowany.

Projektowany wodociąg zlokalizowany został w pasie drogowym drogi powiatowej                  (ul. Rolnicza). Rurociąg ten biec będzie wzdłuż jezdni w pasie pobocza jak również w jezdni tejże drogi. Projektowane są również przejścia poprzeczne przez drogę.

- Przejście wodociągu w jezdni ul. Rolniczej od ul. Ogrodowej do ul. Cienistej wykonane zostanie metodą przecisku sterowanego w rurach ochronnych stalowych 323 × 8,0 mm o łącznej długości odpowiednio 450,0 m. Odcinek ten zlokalizowany jest w odległości 5,5 m licząc od istniejącego krawężnika (po stronie południowej).

- Przejście wodociągu w chodniku na wysokości od działki nr ewidencyjny 669/7 do                   ul. Wędkarskiej wykonac metodą przecisku sterowanego w rurach ochronnych stalowych 323 × 8,0 mm o łącznej długości odpowiednio 231,0 m.

- Przejście wodociągu w chodniku na wysokości działki nr ewidencyjny 662 wykonac ręcznie ze względu na istniejący system odwadniający. Zastosowac rurę ochronną stalową 323 × 8,0 mm.

- Przejścia wodociągu w pobliżu istniejących studni odwadniających wykonac przeciskiem w rurach ochronnych stalowych.

- W pozostałych miejscach wodociąg ułożony zostanie metodą wykopu otwartego.

- Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych stalowych.

8.9.3.	 Roboty pomiarowe.

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokości winien dokonać uprawniony geodeta na podstawie załączników graficznych do Opinii wydanej przez do Opinii wydanej przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ożarowie Mazowieckim.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokonać pomiarów geodezyjnych istniejącej niwelety nawierzchni i rowu melioracyjnego celem ich odtworzenia.

Podłoże pod nawierzchnie j.w. powinno być wyprofilowane zgodnie z pomiarami geodezyjnymi.

8.9.4. Wykopy.

Roboty wykonywać etapami w sposób umożliwiający utrzymanie ruchu kołowego.

Generalnie rurociągi będą ułożone w wykopie, poniżej strefy przemarzania, na głębokości                    1,8 m poza odcinkiem od ul. Turystycznej do połączenia z istniejącym wodociągiem gdzie wodociąg ze względu na planowane wykonanie rowów odwodniających należy ułożyc na głębokości 2,2 m. Roboty ziemne można będzie wykonywać mechanicznie za pomocą koparek.

Do wykonania wykopów używac lekkiego sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń konstrukcji jezdni.

W miejscach kolizji oraz w zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne powinny być wykonywanie ręcznie.

Należy wykonać wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych szerokości 0,8 m.

Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu całych ciągów do wykopu, szerokość może być o 0,2 m mniejsza. Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur. Urobek składować w odległości min 0,6m od krawędzi wykopu, przeciwnej do ruchu kołowego. W niektórych miejscach może zajśc konieczność tymczasowego wywozu urobku.

Ręcznie koniecznie należy wykonać wykopy w sąsiedztwie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, w zbliżeniu do pni i koron drzew, pogłębienia spodu wykopu o 20 cm w stosunku do projektowanej rzędnej. Miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy oraz zabezpieczenie barierkami o wysokości 1m. Należy również wykonać tymczasowe mostki do posesji.

8.9.5. Przeciski poprzeczne pod drogą.

Rury przeciskowe i zarazem ochronne dla przewodu wodociągowego w drogach należy zastosować w miejscach wskazanych na mapie projektowej. Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad.

Przejścia poprzeczne wykonać w rurach ochronnych stalowych odpowiednio:

- dla wodociągu z rur PE 160 mm w rurach osłonowych stalowych 273 × 7,1 mm;

- dla wodociągu z rur PE 110 mm w rurach osłonowych stalowych 219 × 6,3 mm;

- dla wodociągu z rur PE 63 mm w rurach osłonowych stalowych 133 × 5,6 mm;

- dla przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm w rurach osłonowych stalowych                                        108 × 4,0 mm;

Przystąpienie do robót może nastąpić po uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego i odbiorze oznakowania w pasie drogowym.

Przed wykonaniem przejśc należy przygotować stanowisko robocze – wykonać umocnione komory robocze: startową (3,0 x 3,0 m) i odbiorczą (2,0 x 2,0). Komory startowe będą zlokalizowane poza pasem drogowym w odległości co najmniej 2,0 m od istniejących chodników. Komory odbiorcze             o wymiarach 2,0 x 2,0 m i głębokości 2,2 m zlokalizowane w pasie drogowym o ścianach umocnionych grodzicami stalowymi typu Gz4 o długości 3,5 m. Dno komory utwardzone tłuczniem.

    - Przeciski sterowane.

Przed wykonaniem przecisku sterowanego należy przygotować stanowisko robocze – wykonać umocnione komory robocze: startową (3,0 x 3,0 m) i odbiorczą (2,0 x 2,0).

Komory startowe przeznaczone do umieszczenia w nich maszyny przeciskowej wykonane będą w postaci prostokątnych wykopów o ścianach pionowych, umocnionych ściankami szczelnymi typu G62. Wymiary komory startowej w planie założono wstępnie jako 3,0 x 3,0 m (dla komór dwukierunkowych, z których wykonywany będzie tylko rurociąg główny). Wymiary powyższe należy odpowiednio skorygowac stosownie do gabarytów maszyny

Grunt z wnętrza komory wybrac i wywieźc na odkład. W ścianie komory wykonac otwór dla rury przeciskowej. Na dnie komory startowej ułożyć płyty żelbetowe grubości 20 cm na warstwie tłucznia grubości 20 cm. Grodzice stanowic będą również ścianę oporową dla urządzenia przeciskowego. Następnie opuścić do wykopu urządzenie przeciskowe i zmontować w zespół. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy, podłączyć przewody z maszyną przewiertu. Do komory opuścić rurę stalową przewiertu, zmontować ją w urządzeniu i wykonać przecisk. Zaprojektowano przecisk z rur stalowych bez szwu, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244. Łączenie następnych odcinków rur o dł. 1,0 m rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca połączeń izolowac. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Po wykonaniu przewiertu w jednym kierunku sprawdzić rzędne wykonania przejścia, urządzenie przewiertu zdemontować. Usunąć grunt z rury przeciskowej poza komory i wywieść na składowisko. Do prowadzenia rur wodociągowych PE w rurze osłonowej należy użyć płozy dystansowe z PE montowane na całym obwodzie rury produkcji np. „INTEGRA” Gliwice lub inne równoważne rozmieszczone w odległości 0,5 m. Po wciągnięciu rur wodociągowych końce rur ochronnych zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostanie się wody, ziemi i innych zanieczyszczeń np. odpowiedniej średnicy manszetami np. typu INTEGRA Gliwice.

Sposób wykonania komory startowej przedstawiono na rys. nr 21.

Komory końcowe przeznaczone do odbioru segmentów roboczych wykonane będą w postaci prostokątnych wykopów o ścianach pionowych, umocnionych ściankami szczelnymi typu Gz4. Wymiary komory startowej w planie założono wstępnie jako 2,0 x 2,0 m, ponadto nie przewiduje się w nich umocnienia dna płytą żelbetową prefabrykowaną a jedynie warstwę tłucznia o grubości 20cm.

Sposób wykonania komory końcowej przedstawiono na rys. nr 22.

8.9.7. Odtworzenie pasa drogowego do stanu istniejącego.

- Odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych po wykonaniu komór przeciskowych.

Projekt odtworzenia konstrukcji drogi po wykonanych komorach przeciskowych startowych i odbiorczych opracowano w oparciu o Decyzję Nr 36/U/2009 Znak: SZPD/5412/28/09 z dnia 12.03.2009 r. wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącą lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej.

Projekt konstrukcji nawierzchni i przyjęcie materiałów do jej odtworzenia:

| Lp. | Rodzaj warstwy | Materiał warstwy | Grubośc warstwy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawierzchnia – warstwa ścieralna | Mieszanka mineralno-asfaltowa (KR-1/2) | 5 cm |
| 2 | Nawierzchnia – warstwa wiążąca | Mieszanka mineralno asfaltowa (KR-1/2) | 7 cm |
| 3 | Podbudowa zasadnicza | Mieszanka sortowana tłuczniowa 0/63 | 20 cm |
| 4 | Warstwa odsączająca | Piasek | 15 cm |
|  | Łączna grubośc nawierzchni |  | 47 cm |

Przybliżona powierzchnia nawierzchni drogowej przewidziana do odtworzenia:

- Warstwa wiążąca z podbudową zasadniczą i warstwą odsączającą – 85,0 m2 (po komorach przeciskowych);

- Warstwa ścieralna – 890,0 m2;

Zalecenia technologiczne dla wykonywania odtworzenia nawierzchni:

- wykop powinien być zasypany gruntem niewysadzinowym i zagęszczany warstwami grubości do 40 cm (zależnie od możliwości sprzętu zagęszczającego) wg PN-S-02205:1998

- zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy wilgotności zbliżonej do optymalnej (odchyłka dopuszczalna do - 2% W opt.)

- wymagana wielkość wskaźnika zagęszczenia gruntu: do głębokości 0,5 m od spodu warstwy odsączającej Is>1,00, od 0,5 – 1,2 m Is>0,97, poniżej 1,2 m Is>0,95.

- w trakcie zasypywania wykopu gruntem należy badac wskaźniki i zagęszczenia z każdej zagęszczanej warstwy.

- zagęszczanie podsypki pod tłuczniem należy prowadzić skutecznymi, dużymi zagęszczarkami płytowymi lub walcami wibracyjnymi zależnie od wielkości działek roboczych

- mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wiążącą i ścieralną powinna być wbudowywana i zagęszczana we właściwej temperaturze określonej w PN-S-96025:2000

- frezowanie o głębokości 5 cm i szerokości 2,0 m licząc od krawędzi jezdni wykonac na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Cienistej.

- krawędzie istniejącej nawierzchni oraz podbudowa powinny być skropione emulsją asfaltową w celu właściwego wykonania spoin i prawidłowego połączenia podbudowy z nawierzchnią

- masę ścieralną układac mechanicznie przy pomocy rozścielacza.

- kolejne warstwy podbudowy i nawierzchni muszą być wykonane z poszerzeniami zgodnymi  z załączonym rysunkiem dla wszystkich krawędzi wykopu.

Schemat odtworzenia nawierzchni.

1

5

2

3

4

6

7

min 20 cm

min

10 cm

min.

10 cm

Szerokoc wykopu

  - Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

  - Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej.

  - Odtwarzana podbudowa zasadnicza z tłucznia.

  - Grunt nasypowy.

  - Istniejąca nawierzchnia mineralno – asfaltowa.

  - Istniejące podłoże gruntowe.

  - Istniejąca podbudowa z tłucznia.

- Odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych po wybudowaniu wodociągu                    w poboczu w odległości do 4,0 m od osi jezdni.

Na odcinkach gdzie wodociąg zlokalizowany jest w odległości do 4,0 m od osi jezdni zdegradowaną nawierzchnię należy odtworzyc w następujący sposób:

- wykonac odtworzenie obramowania jezdni;

- wykonac frezowanie o głębokości 5 cm i szerokości 1,5 m lub większej w przypadku powstałych uszkodzeń nawierzchni jezdni;

- krawędzie istniejącej nawierzchni oraz podbudowa powinny być skropione emulsją asfaltową w celu właściwego wykonania spoin i prawidłowego połączenia podbudowy z nawierzchnią;

- masę ścieralną układac mechanicznie przy pomocy rozścielacza.

Przybliżona powierzchnia nawierzchni drogowej przewidziana do odtworzenia:

- Warstwa ścieralna – 800,0 m2;

- Odtworzenie chodników.

W miejscu wykonania komór przeciskowych oraz podłączeń przyłączy wodociągowych rozbiórkę i odtworzenie chodnika należy wykonac w porozumieniu z firmą, która wykonywała chodnik z uwagi na fakt, że znajduje się on w okresie gwarancji. Po odbudowie chodnika nastąpi jego komisyjny odbiór z udziałem Wykonawcy chodnika. Chodnik należy odbudowac w sposób zapewniający ciągłośc okresu gwarancji.

Przybliżona powierzchnia chodnika przewidziana do odtworzenia: - 60,0 m2

- Odtworzenie poboczy.

Nawierzchnię poboczy należy wykona z niesortu kamiennego 0/31,5 ze spadkiem 6% od jezdni na szerokości 0,75 m. Gruboś warstwy 10 cm. Stopień zagęszczenia pobocza Is.0,97. Należy dokładnie oczyści nawierzchnię jezdni w pobliżu prowadzonych robót budowlanych.

- Odtworzenie rowów i innych urządzeń znajdujących się w pasie drogowym.

Należy odbudowac uszkodzone podczas prac budowlanych tereny zielone, rowy odwadniające oraz drogowe urządzenia techniczne znajdujące się w pasie drogowym. Utwardzoną nawierzchnię zjazdów na posesje i na pola uprawne odtworzyc na całej szerokości i długości zajętego na czas budowy pasa drogowego.

9.	Przyłącza wodociągowe.

Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE 100 PN 10 (SDR 11)                  o średnicy PE 40/3,7 mm PE 50/4,6 mm z wykorzystaniem łączników ciśnieniowych zaciskowych z PE /alternatywnie tuleje kołnierzowe przy zgrzewaniu doczołowym rur/.

Przewiduje się włączenie projektowanych przyłączy wodociągowych za pomocą nawiertu. Nawierty wykonać za pomocą:

- opaski do nawiercania Haku typu 5250 prod. Hawle lub inne równoważne,

- kombinacyjnej zasuwy do nawiercania Hawle typu 2681 z POM lub inne równoważne,

- aparatu do nawiercania firmy Hawle typu 5800 lub inny równoważny,

- złączki Hawle typu 6221 lub innej równoważnej,

- skrzynki ulicznej,

- obudowy teleskopowej.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyłącze należy zakończyć na działce w odległości                        2,0 – 3,0 m od granicy działki. Końce rur wodociągowych zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostanie się wody, ziemi i innych zanieczyszczeń.

UWAGA!

Na odcinku wodociągu w ul. Rolniczej od ul. Ogrodowej do ul. Cienistej (droga powiatowa) zgodnie z Decyzja Nr 36/U/2009 Znak: SZPD/5412/28/09 z dnia 12.03.2009 r. wydaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca lokalizacji wodociągu w pasie drogi powiatowej zasuwy na przyłączach wodociągowych zlokalizowano poza jezdnią drogi jak najbliżej granicy pasa drogowego.

11.	Uwagi końcowe.

Wszelkie roboty przy budowie rurociągu wodociągowego należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami:

− PN-B-10725/97-Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

− PN-EN 12201-1÷3 :2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. Część 2: Rury. Część 3: Kształtki

− PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

− PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

− PN-EN 545:2004 (U) Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań

− PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

− PN-86/B-09700-Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociągów

− BN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan

− PN-70/B-10715-Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze

− Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP - transport ręczny

− Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

− Rozporządzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (dz. U. Nr 129, poz. 844) i załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie zabudowanym tj.:

− wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów.)

− właściwy rozładunek ciężkich materiałów

− składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych

− zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie)

− zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. mieszkańców. Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych ostrzegawczych głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków pozwalających na dojście do posesji

− zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

− zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych

Opracował:

mgr inż. Krystyna Żarowska

Upr. nr KL – 130/96

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

### II. Część graficzna

Rys. nr 1 - 16	 	- Profil podłużny wodociągu

Rys. nr	 17		- Schemat węzłów wodociągowych

Rys. nr	 18		- Schemat hydrantów przeciwpożarowych

Rys. nr 19		- Schemat budowy studni wodomierzowej

Rys. nr 20	- Sposób zabezpieczenia wodociągu na przejściach pod drogami

Rys. nr 21		- Sposób wykonania komory startowej.

Rys. nr 22		- Sposób wykonania komory odbiorczej.