Opis techniczny

do projektu przyłącza  wody dla budynku gospodarczego na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania  odpadów komunalnych

przy ul. Brukowej   dz. nr 681

w Łomiankach

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne ZBWiK

- obowiązujące normy i przepisy.

2. Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek gospodarczy niepodpiwniczony o powierzchni 18m2

3. Opis instalacji wody.

Woda do budynku dostarczana będzie z istniejącego przewodu wodociągowego

 110 mm PVC w ulicy Brukowej poprzez przyłącze średnicy  40x 3,7 PE

włączone do miejskiej sieci wodociągowej na opaskę.

Na przyłączu zaprojektowano zasuwę domową   40 z zamknięciem miękkim.

Wodomierz umieszczono na ścianie budynku gospodarczego , skąd wyprowadzono zawór na zewnątrz budynku. Zawór ten umożliwi ewentualny spust wody z instalacji w czasie zimy.

Woda będzie wykorzystywana do celów gospodarczych.

Dobór wodomierza

Dobrano wodomierz skrzydełkowy o Dn= 20 mm i Qmax = 5m3/h

Roboty ziemne.

### Po wykonaniu wykopu dno należy oczyścić z części stałych i wykonać podsypkę piaskiem o grubości ok. 20 cm.

Po ułożeniu wodociągu należy dokonać nadsypki z piasku 10-15 cm powyżej górnej powierzchni rury a następnie gruntem rodzimym o gr. 20-30 cm.

Następnie zasypać wykop dokładnie ubijając grunt warstwami po 25 cm.

4. Opis instalacji kanalizacji.

Obiekt nie będzie podłączony do kanalizacji miejskiej.