## Arkusz1
1. BILANS MOCY
RG
L.p. | Odbiory | Pi | cos fi | kz | Ps | Q
|  | kW | - | - | kW | kVar
RG
1 | Budynek gospodarczy
| Oświetlenie | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.18 | 0.087178
| Gniazda elektryczne | 5 | 0.95 | 0.5 | 2.5 | 0.82171
| Grzejniki elektryczne | 4 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 1.1624
2 | Bramy wjazdowe 2szt. | 1.5 | 0.9 | 0.25 | 0.375 | 0.18162
3 | Oświetlenie wiat stalowych | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.29059
4 | Oswietlenie terenu | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.43589
| Suma tablicy RG | 12.2 | 0.91921 | 0.57008 | 6.955 | 2.9794