## Arkusz3
Formularz ofertowy elementów dodatkowych oświetlenia ulicznego Załącznik nr 1 do Oferty
LP. | Asortyment | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto (zł) | Szacunkowa wartość netto (zł) | Podatek Vat (%) | Szacunkowa wartość brutto (zł)
1 | Wysiegniki rurowe, wymiana wysiegnika mocowanego na słupie, cieżar do 15˙kg | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
2 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysiegnika, oprawa LED 48W zgodna z "opisem opraw LED" | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
3 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysiegnika, oprawa LED 50W zgodna z "opisem opraw LED" | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
4 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysiegnika, oprawa LED 58W zgodna z "opisem opraw LED" | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
5 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysiegnika, oprawa LED 84W zgodna z "opisem opraw LED" | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
6 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysiegnika, oprawa LED 93W zgodna z "opisem opraw LED" | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
7 | Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysiegnika, oprawa parkowa 50W | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
8 | Zasilacz do oprawy LED | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
9 | Wymiana szafy oświetleniowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
10 | Wymiana wyłącznika instal. wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
11 | Wymiana stycznika wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
12 | Wymiana przełącznika modułowego wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
13 | Wymiana rozłącznika | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
14 | Wymiana zegara na minBLUE lub równoważny | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
15 | Wymiana obudowy szafy oświetleniowej | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
16 | Wymiana bezpiecznika nadmiarowoprądowego wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
17 | Wymiana bezpiecznika różnicowoprądowego wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
18 | Słupy oswietleniowe betonowe | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
19 | Demontaż wraz z utylizacją słupa oświetleniowego stalowego | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
20 | Demontaż wraz z utylizacją słupa oświetleniowego betonowego | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
21 | Montaż i stawianie słupów oswietleniowych, słup do 100˙kg do 6 m, stalowy wraz z fundamentem | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
22 | Montaż i stawianie słupów oswietleniowych, słup do 100˙kg powyżej 6 m, stalowy wraz z fundamentem | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
23 | Przewody izolowane w słupach oswietleniowych, rurach osłonowych, wysiegnikach oraz na linkach nosnych przewieszek, wymiana przewodów w latarniach o wysokosci do 10˙m | 1 | m |  | 0 | 23 | 0
24 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 35˙mm2 | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
25 | Badanie linii kablowej niskiego napiecia, kabel n.n., 4-żyłowy | 1 | m |  | 0 | 23 | 0
26 | Wymiana przewodów linii napowietrznej na izolowaną | 1 | komplet |  | 0 | 23 | 0
27 | Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95˙mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1˙przewód) | 1 | m |  | 0 | 23 | 0
28 | Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojacym trzonu kabłakowego z izolatorem | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
29 | Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojacym bezpiecznika lub odgromnika | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
30 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25˙mm2 | 1 | m |  | 0 | 23 | 0
31 | Montaż podstawy bezpiecznikowej, zacisku | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
32 | Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych na nap. do 30kV na napiecie do 1 kV | 1 | odcinek |  | 0 | 23 | - zł
33 | Badanie linii napowietrznej | 1 | komplet |  | 0 | 23 | - zł
33 | Wymiana przewodów linii podziemnej izolowanej | 1 | m |  | 0 | 23 | - zł
34 | Wymiana wkładek zabezpieczjących w zamkach do szaf oświetleniowych na wkładkę 1333 | 1 | szt |  | 0 | 23 | - zł
| RAZEM | [5 empty] | 0
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą materiałów użytych do prowadzenia prac.
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z robotami towarzyszącymi i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

## opis opraw LED
L.p. | Dane techniczne | Wymagana wartość parametru | Dowód spełnienia wymagania
1. | Konstrukcja oprawy | Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego odporna na korozję, z bez narzędziowym dostępem do komory zasilacza. Oprawa musi posiadać rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku otwarcia jej obudowy. Panel LED w oprawie powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę. W przypadku gdy oprawa wyposażona jest w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, wymagane jest, aby konstrukcja radiatora umożliwiała swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się w na oprawie. | Karta techniczna
2. | Klosz oprawy | Płaskie hartowane szkło | Karta techniczna
3. | Montaż oprawy | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. | Karta techniczna
Możliwość regulacji:
Na wysięgniku o średnicach 0 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°.
4. | Optyka | System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. | Karta techniczna
Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym.
5. | Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji) | II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529] | Karta techniczna
6. | Kalkulowany spadek strumienia światła | L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C | Karta techniczna.
7. | Stopień szczelności komory osprzętu | Min. IP66 | Karta techniczna
8. | Stopień odporności na uderzenia (korpus i klosz) | Min. IK08 | Karta techniczna
9. | Pobór mocy | Maksymalny pobór mocy określony w SIWZ i projekcie. | Karta techniczna
10. | Zasilanie | Napięcie nominalne 230 V/50Hz | Karta techniczna
11. | Ochrona przeciw przepięciowa | Ochrona przepięć 10kV/5kA | Karta techniczna
12. | Temperatura barwowa źródeł światła | Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o emitowanej barwie światła 4000 K +/- 200 K. | Karta techniczna
13. | Wskaźnik oddawania barw | CRI>70 | Karta techniczna
14. | Sterowanie oprawą | Oprawy powinny być wyposażone w zasilacz (sterownik) umożliwiający integrację systemu indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy. Konstrukcja oprawy i jej wyposażenie musi zapewnić możliwość podłączenia oprawy do zdalnego systemu sterowania. Oprawa musi być wyposażona gniazdo NEMA. Zasilacz z funkcją DALI lub 1-10 V lub 0-10 V. | Karta techniczna
15. | Zakres temperatury pracy | Min: -30°C do +40C | Karta techniczna
16. | Współczynnik mocy PF/ | > 0,9 dla mocy znamionowej | Karta techniczna
17. | Parametry oświetleniowe | Osiągnięcie wartości parametrów oświetleniowych zgodnie z wymogami PN-EN13201. | Obliczenia fotometryczne
18. | Jakość zastosowanych urządzeń | Oprawa musi posiadać deklarację CE producenta opraw wraz z wynikami badań zgodności z normami zharmonizowanymi do dyrektywy LVD oraz wynikami badań zgodności z normami zharmonizowanymi do dyrektywy EMC wykonanymi przez akredytowane laboratorium badawcze oraz certyfikat ENEC lub inny certyfikat jakości wydany przez akredytowane laboratorium. Zamawiający w celu sprawdzenia jakości oferowanego urządzenia (oraz jego komponentów) dopuszcza certyfikat ENEC lub certyfikat jakości wydany przez akredytowane laboratorium badawcze dla oprawy w wersji podstawowej bez zabudowanego gniazda lub w/w certyfikaty dla oprawy z zabudowanym gniazdem. | Deklaracja CE wraz z wynikami z badań, Certyfikat ENEC lub inny certyfikat jakości